## CUADRO ECONÓMICO
OFERTA ECONÓMICA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14 DE 2019
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO DEL 4-TO PISO MEDIANTE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y CON RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 00000971 DE 2019
ITEM | DESCRIPCION POR AREAS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MARCA O REFERENCIA | DETALLES U OBSERVACIONES
1 | PRELIMINARES
1.01 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS ancho de ,60 a 1,00 m | UND | 15 | 0 | 0
1.02 | DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO | M2 | 270.15 | 0 | 0
1.03 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 30 | 0 | 0
1.04 | DESMONTE DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO | M2 | 142 | 0 | 0
1.05 | DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 160 | 0 | 0
1.06 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE TAPONAMIENTO PUNTO DE SUMINISTRO A. F. DE 1/2" Y DESAGUES DE 4" EXISTENTES | UND | 5 | 0 | 0
1.07 | DESMONTE MESON EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON, DESMONTE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON GRIFERIA | UND | 1 | 0 | 0
1.08 | TAPONAMIENTO SALIDAS ELECTRICAS-TAPA CIEGA(TOMAS-INTERRUPTORES Y LAMPARAS | UND | 63 | 0 | 0
1.09 | SEÑALIZACION DE OBRA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL(ACCESO Y SALIDA) | UND | 2 | 0 | 0
1.1 | CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES (CERTIFICADA POR VOTADERO AUTORIZADO)-INCLUYE TRASIEGO | M3 | 15 | 0 | 0
1.11 | DESMONTE E IHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO ACTUAL, INCLUYENDO TORRES DE UCI EXISTENTES(INCLUYR TOMAS ELECTRICAS,INTERRUPTORES,LAMPARAS,DUCTOS,CABLEADO,ETC) | UN | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M | M2 | 111 | 0 | 0
2.02 | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL) | ML | 30 | 0 | 0
2.03 | DINTEL EN SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M H=,85 M. | ML | 12 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
3 | CARPINTERIA MADERA
3.01 | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL | UN | 4 | 0 | 0
3.02 | CERRADURA DE POMO TIPO BAÑO | UN | 8 | 0 | 0
3.03 | ESTACION DE ENFERMERIA:2 Superficie de trabajo de 2,75*0,60m, 2 superficies de atención a publico de 2,75*0,30m, fabricadas de tabalex, enchpadas en formica. Cuatro archivadores de piso 2*1, metálicos con frente en formica. | UN | 2 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
4 | CARPINTERIA METALICA
4.01 | LAVATRAPEROS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 INOX 304, DE 40X40, PROFUNDIDAD ,30 M., SALPICADERO POSTERIOR Y LATERAL DE 20 CM. DE ALTO, PATAS EN ACERO INOXIDABLE REDONDAS CON NIVELADORES AJUSTABLES, ACABADO SATINADO | UN | 2 | 0 | 0
4.02 | PUERTA DE ,90/1,00M.X2,10-2,30 M. EN ALUMINIO ACABADO LISO, PERFELERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL, MARCO EN ALUMINIO, MANIJA TIPO TIRADOR , REJILLAS TIPO PERSIANAS EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, PROTECTOR GUARDACAMILLA | UN | 2 | 0 | 0
4.03 | PUERTA DE ,90/1,00M.X2,10 M. EN ALUMINIO ACABADO LISO, PERFELERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL, MARCO EN ALUMINIO, MANIJA TIPO TIRADOR, REJILLAS TIPO PERSIANAS EN LA PARTE INFERIOR, VIDRIO TEMPLADO ESMERELADO EN LA PARTE SUPERIOR, PROTECTOR GUARDACAMILLA | UN | 7 | 0 | 0
4.04 | DIVISIONES EL ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, INCLUYE MARCO Y ZOCALO EL ALUMINIO COLOR NATURAL Y SANDBLASTING O PELICULA CUANDO SEA NECESARIO, ACABADO LISO | M2 | 18 | 0 | 0
4.05 | PUERTA CORREDIZA DE DOBLE HOJA CON CAPACIDAD DE SOBREPONERSE, EN ALUMINIO PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL ACABADO LISO Y VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA CUANDO SEA NECESARIO, CON RIEL SUPERIOR Y GUIA INFERIOR, MANIJA TIPO TIRADOR, DIMENSIONES ENTRE 1,20 MTS - 1.40 MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS - 2.20 MTS DE ALTO | UND | 10 | 0 | 0
4.06 | MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ (DIMENSIONES ENTRE 1.80 - 2, 20 MTS DE LARGO Y ANCHO DE .60 CMTS ), INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE Y ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, ACCESORIOS COMO DESAGUES, MANGUERAS DE CONEXION Y CANASTILLA CENTRAL, GRIFERIA CUELLO TIPO CISNE, VALVULAS AHORRADORAS, POCETA CON CONEXION DE AGUA CALIENTE (para completar el cuarto de trabajo sucio) | UN | 1 | 0 | 0
4.07 | ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE Ref. 304 CAL 18 , ANCHO ,30 M. , LARGO 1,20 M.PARA CUARTOS DE ASEO | ML | 4 | 0 | 0
4.08 | SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE PARA 10 PATOS Y 10 PISCINGOS | UN | 1 | 0 | 0
4.09 | MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, | ML | 12 | 0 | 0
4.1 | LAVAMANOS DE PEDESTAL INCLUYE: VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE , REJILLA DE 2" DE DIAMATRO, TAPA FRONTAL REMOVIBLE , ACCESORIOS DE CONEXION DIMENSIONES DE .45MTS X .45MTS X .85.INCLUYE PUNTO ELECTRICO-TOMA | UND | 4 | 0 | 0
4.11 | DIVISIONES EN ALUMINIO-PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM,INCLUYE MARCO Y ZOCALO EN ALUMINIO COLOR NATURAL Y SAND BLASTING O PELICULA ACABADO LISO. | M2 | 122.23 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
5 | INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS
5.01 | TUBERIA PVC PRESIÓN RDE 11 - 1"1/4 (incluye soporte y accesorio) | ML | 143.25 | 0 | 0
5.02 | TUBERIA PVC 1/2" PRESION (incluye soportes y accesorios) | ML | 58 | 0 | 0
5.03 | PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA 1"1/4 | UN | 5 | 0 | 0
5.04 | PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA 1/2" | UN | 25 | 0 | 0
5.05 | REGISTRO RED WHITE P/D 1"1 /4 | UND | 5 | 0 | 0
5.06 | REGISTRO RED WHITE P/D 1/2" | UND | 18 | 0 | 0
5.07 | TUBERIA PVC-S 2" (incluye soporte y accesorio) | ML | 38 | 0 | 0
5.08 | TUBERIA PVC-S 4" (incluye soporte y accesorio) | ML | 30 | 0 | 0
5.09 | PUNTO. SANITARIO PVS 4" (incluye regatas y resanes) | UND | 12 | 0 | 0
5.1 | PUNTO SANITARIO PVS-S 2" (incluye regatas y resanes) | UND | 22 | 0 | 0
5.11 | PASES EN PLACA CON SACA NUCLEOS | UN | 21 | 0 | 0
5.12 | TAPA REGISTRO 20X20 | UN | 23 | 0 | 0
5.13 | REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM | UN | 4 | 0 | 0
5.14 | SANITARIO ALONGADO CONEXIÓN POSTERIOR-AIENTO ABIERTO PARA SANITARIOINSTITUCIONAL-VALVULA DE DESCARGA DE ALTA PRESION CIERRE AUTOMATICO EMPOTRADO EN LA PARED LIBRE DE GOLPE DE ARIETE REGISTRO INTEGRADO QUE CIERRA Y REGULA EL CAUDAL DE AGUA-BOTON DOBLE DESCARGA ANTIVANDALICO(SOLIDOS Y LIQUIDOS) SIN TORNILLOS ALA VISTA METALICO CROMADO PARA ACCIONAR VALVULA DE DESCARGA-ACCESORIO DE CONEXION SUPERIOR PARA SANITARIO-BRIDA FLEXIBLE PARA SANITARIO. | UND | 3 | 0 | 0
5.15 | LAVAMANOS DE PEDESTAL INCLUYE: VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE , REJILLA DE 2" DE DIAMATRO, TAPA FRONTAL REMO | UND | 14 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
6 | PISOS ACABADOS Y ACCESORIOS
6.01 | PISO VINILO ROLLO HOMOGENEO | M2 | 270.2 | 0 | 0
6.02 | PREPARACION DE SUPERFICIE EXISTENTE(MASILLA-PEGANTE-CORDON DE SOLDADURA) | M2 | 270.2 | 0 | 0
6.03 | MEDIA CAÑA (INCLUYE CORDON DE SOLDADURA,INSTALACION) | ML | 250 | 0 | 0
6.04 | ESQUINEROS EN ALUMINIO COLOR BLANCO H=2,7 M. | UN | 55 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
7 | CIELO RASOS
7.01 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA BASE) | M2 | 270.2 | 0 | 0
7.02 | CORTES DE CIELO RASO PARA ILUMINACION, REJILLAS DE SUMINISTRO Y EXTRACCION, TAPAS PARA INSPECCION, REJILLAS DE PARLANTES, INCLUYE SOPORTES EN TEE DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 1" | UN | 25 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
8 | PINTURAS
8.01 | ESTUCO | M2 | 544 | 0 | 0
8.02 | PINTURA ACRILICA MUROS Y TECHOS | M2 | 994 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIÓN
9.01 | Tuberia metalica EMT, cajas de paso y terminacion de techo a cada columna de UCI para llevar cableado desde tableros de aislamiento a cada unidad de UCI | ml | 100 | 0 | 0
9.02 | Salida tomacorriente Regulada doble con polo a tierra aislado 15A, 127 V, incluye cable especial LSHF desde tablero a UCIs, marcaciòn impresa ( adhesiva con nùmero de circuito, tablero y voltaje), tuberia EMT desde Bandeja y caja, etc. | un | 30 | 0 | 0
9.03 | Salida tomacorriente Regulada doble con polo a tierra aislado 15A, 127 V, incluye cable especial LSHF desde tablero a Estacion de enfermeria, marcaciòn impresa ( adhesiva con nùmero de circuito, tablero y voltaje), tuberia EMT desde Bandeja y caja, etc. | un | 6 | 0 | 0
9.04 | Salida para unidad Minisplit en cuarto tecnico | un | 1 | 0 | 0
9.05 | Tablero de Iluminacion trifasico de 5 hilos (3F+N+TD) tipo TWC, de 12 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura. Barraje de 200 A, y aislamiento de 600 V. | un | 1 | 0 | 0
9.06 | Interruptor de proteccion tripolar 3 X 30 A, 25 KA , 240 VAC (Totalizador) | un | 1 | 0 | 0
9.07 | Interruptor enchufable monopolar 10 KA, de 1x20 A | un | 4 | 0 | 0
9.08 | Salida para luminaria LED 60 x 60, 120V, incluye cables THHN desde Tablero, tuberia EMT 3/4" desde Bandeja y caja, la incidencia del aparato Interruptor de luz. cableado especial LSHF | un | 33 | 0 | 0
9.09 | Tablero de tomas normales trifasico de 5 hilos (3F+N+TD) tipo TWC, de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura. Barraje de 200 A, y aislamiento de 600 V. | un | 1 | 0 | 0
9.1 | Interruptor de proteccion tripolar 3 X 40 A, 25 KA , 240 VAC (Totalizador) | un | 1 | 0 | 0
9.11 | Interruptor enchufable monopolar 10 KA, de 1x20 A | un | 12 | 0 | 0
9.12 | Interruptor enchufable monopolar 10 KA, de 3x20 A (unidad de aire acondicionado) | un | 1 | 0 | 0
9.13 | Salidas de tomas Normales en ducto EMT 3/4" y cableado especial LSHF | un | 30 | 0 | 0
9.14 | Salidas para tomas GFCI en ducto EMT 3/4" y cableado especial LSHF | un | 4 | 0 | 0
9.15 | Acometida electrica general al UCI en cable 3x1/0+1x2/0+1x2T y ducto EMT 2" desde tablero ubicado en subestacion | ml | 125 | 0 | 0
9.16 | Salida para Lamparas de emergencia | un | 3 | 0 | 0
9.17 | Barraje equipotencial para recibir puesta a tierra | Und | 1 | 0 | 0
9.18 | Cable Cu 2/0 desnudo para malla tierra , enterrado a 0.3 m bajo el piso | ML | 50 | 0 | 0
9.19 | Varilla Cu 2,44 m X 5/8" para SPT | un | 4 | 0 | 0
9.2 | Soldaduras exotermicas cable-varilla. | Und | 4 | 0 | 0
9.21 | Caja de inspeccion 0,3 X 0,3 m con tapa para STP | Und | 1 | 0 | 0
9.22 | Barraje equipotencializador en platina de cobre de 60 x 6 x 0.5 cm, incluye aisladores de soporte, perforaciones, terminales, instalada en Cuarto tecnico | Und | 1 | 0 | 0
9.23 | Cable calibre 8 AWG verde amarillo para conexión de tierra de rack y bandeja portacable. Incluye conectores | ml | 25 | 0 | 0
9.24 | Cable Cu #2 aislado para interconexiòn de Barra equipotencial con puesta a tierra existente. | ml | 125 | 0 | 0
9.25 | Panel led 60x60 48w de incrustar en techo falso | un | 40 | 0 | 0
9.26 | Puesta a tierra aislada en cable TWK Verde Amarillo CL 1/0 incluye barraje equipotencia según memorias de calculo | ml | 60 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
VOZ Y DATOS
9.28 | PUNTOS DE RED: Los puntos de red contratados deber ser entregados con las siguientes caracteristicas:(1- Jack categoria 6. 2- Face plate.3-Certificacion de cada punto. 4)Planos de los puntos instalados.5-Patch panel categoria 6,el cual esta incluido.6-Cable UTP categoria 6. 7-Canaleta si es requerida,cajas de inspeccion,ducteria.8) Patch cord de cada punto, tanto el del panel como el del PC. | UN | 31 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
10 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA
10.01 | CONDUCTOS DE AIRE TIPO TDC(Conductos en lamina galvanizada calibre 24 x metro 2.esbbUMA-EXTRACCION | M2 | 320 | 0 | 0
10.02 | DIFUSORES Y REJILLAS (Difusores de suministro con cuatro vias con tamper 9"x9" Rejillas de extraccion 8"x8". | UN | 1 | 0 | 0
10.03 | Fungibles x galon | UN | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
11 | GASES MEDICINALES-RED DE GASES NUEVA
Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L, soportada, pintada y con accesorios incluidos
11.01 | Tubería 1/2" | m | 180 | 0 | 0
11.02 | Tubería 3/4" presion positiva | m | 35 | 0 | 0
11.03 | Tubería 3/4" presion negativa | m | 40 | 0 | 0
11.04 | Tubería 1" 1/4 presion negativa | m | 35 | 0 | 0
Desistalacion de tuberias existentes
11.05 | Tuberia 1/2" | m | 70 | 0 | 0
11.06 | Tuberia 1/2" | m | 70 | 0 | 0
11.07 | Tuberia 1/2" | m | 70 | 0 | 0
Desmonte columnas existentes
11.08 | Desmonte columnas | un | 10 | 0 | 0
Suministro e instalacion de tomas doble cheque del tipo de conexión descrita abajo marca Nacional
11.09 | Toma QC 02 | un | 20 | 0 | 0
11.1 | Toma QC AIR | un | 20 | 0 | 0
11.11 | Toma QC VAC | un | 20 | 0 | 0
Suministro e instalacion de alarma LCD pantalla color y alarma maestra de sensores remotos marca AMICO
11.12 | Alarma de area de 3 Gases | un | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de valvulas tres cuerpos en Acero Onoxidable
11.13 | Válvula sensor | un | 3 | 0 | 0
11.14 | Válvula 1/2" | un | 20 | 0 | 0
11.15 | Válvula 3/4" | un | 10 | 0 | 0
Suministro e instalacion de cajas de control zonal de fabricacion nacional
11.16 | Caja de corte 3G O2 1/2"-, Aire 3/4", Vac 1" 1/4. | un | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
12 | ASEO
12.01 | ASEO DIARIO DURANTE DE OBRA | DIA | 120 | 0 | 0
12.02 | LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA | M2 | 270.2 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
SUB TOTAL SERVICIOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 18% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 6% | 0
VALOR TOTAL SERVICIOS |  |  |  |  | 0
13 | EQUIPOS INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIÓN
13.01 | Tablero de Aislamiento 7,5 kVA tipo doble 16 circuitos | un | 3 | 0 | 0
13.02 | Monitor de falla de aislamiento | un | 1 | 0 | 0
13.03 | DPS Clase C, de 100 KA 120/208 Vac WYE, tipo panel, tres fases, 4 Hilos + Tierra. | un | 1 | 0 | 0
13.04 | Indicadores de falla | un | 3 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
14 | CENTRAL DE MONITOREO
14.01 | Sistema Digital audio full duplex,estaciones personalizadas codigo azul; incluye red cableada normalUL1069,Sistema responder 4000,Programacion de llamadas a intervalos,Sistema en reposo,reloj,calendario,Salida de impresora,Reporte de informes,Control hasta 48 habitaciones,Señalizacion visual No, de habitacion o servicio,Llamado por boton,Relec,Memoria sensor proximidad,Programa alfanumerico,Camaras 10 con recuadroen monitores de 17" maximo 5 recuadrospor monitor, | UN | 1 | 0 | 0
14.02 | Soportes tipo ERGOTRONES para instalar fijos en la pared: Con el mecanismo de cierre sin llave para proteger los datos de los pacientes, como por ejemplo la HIPAA. La superficie de trabajo y el reposamuñecas deben estar tratados con solución antimicrobiana tipo Agion para proteger el producto. Debe contar con: Espacio con cierre aparte para la Unidad Central de Procesamiento; puerta de la Unidad Central de Procesamiento con rejillas frontales para facilitar la disipación del calor y garantizar un funcionamiento prologando de los equipos, que se pueda desmontar para facilitar su limpieza. La Ergonomía: Ajuste en altura de 51 cm (20") con suavidad; cambie de estar sentado a trabajar de pie cuando quiera; perfil bajo (9,7 cm – 3,8” de profundidad) y el espacio de pared (97 cm de alto x 67,5 de ancho – 38,2” x 26,6”); diseño de arquitectura abierta con soporte para actualizar el equipo informático en el futuro; sistema de gestión de cables que permita ocultar y organizar los cables; con facilidad de limpiar para | UN | 3 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
15 | EQUIPOS SISTEMA DE VENTILACION MECANICA
15.01 | UMA-EXTRACCION (Capacidad nominal 400 CFM ventilador DWDI 5 hp 220 V prefiltros 35% 24" x 24" x 2" | UN | 1 | 0 | 0
15.02 | UMA-SUMINISTRO(Capacidad 2500 CFM ventilador DWDI 5 hp 220 V prefiltros 35% 24"x24"X2" filtros 65% 24"x24"x4" | UN | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 0
CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO
VALOR TOTAL SERVICIOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

## INSTRUCCIONES
NOTA: SE REQUIERE QUE SU OFERTA ECONÓMICA INCLUYA COMO MINIMO LOS CAMPOS ESTIPULADOS EN EL CUADRO ECONÓMICO
NOTA: INCLUIR EN LA HOJA DE OFERTA ECONÓMICA A PRESENTAR LOS DATOS RELACIONADOS A LA EMPRESA (COTIZACIÓN FORMAL, MEMBRETE, LOGO, ETC)
NOTA: LA OFERTA ECONÓMICA DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: SOLO ES NECESARIO DIGITAR EL PRECIO, EL CUADRO SE ENCUENTRA FORMULADO PARA QUE SUMINISTRE LA TOTALIDAD D ELA OFERTA
NOTA: ES IMPORTANTE QUE UNA VEZ GENERADA LA OFERTA ECONÓMICA LE REALICEN REVISIÓN DE SUBTOTALES Y TOTALES, EVITANDO ERRORES EN LA MISMA.